АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2025 г.						                                               №355

Экз. № _____

р.п. Тереньга

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения на территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от  21.12.1994 N 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»,  Уставом  муниципального  образования «Тереньгульский район», администрация муниципального образования «Тереньгульский район»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Тереньгульское  городское поселение» (приложение №1).

1.2. Перечень всех пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории муниципального образования «Тереньгульское городское  поселение», (приложение №2).

2.  Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение», находящихся на водопроводных сетях поселения, результаты проверки оформлять актом.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Тереньгульский район»  Магадеева С.И.

Глава администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район»                                                                   Г.А. Шерстнев

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 02 июня 2025 №355 |
| --- | --- |

Правила

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, эксплуатирующей водопроводную сеть муниципального образования «Тереньгульское городское поселение».

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт МБУ «Благоустройство» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии "сухого" и "мокрого" колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В "сухом" колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.

2.5. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.6. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы — ежемесячно.

2.7. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. МБУ «Благоустройство» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение», а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения.

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации  муниципального  образования  «Тереньгульский район»  создается  межведомственная  комиссия, в состав которой входят: представители администрации  муниципального образования «Тереньгульский район», органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов - повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.2. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.3. После реконструкции водопровода производится его приёмка и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Приложение №2 к

постановлению администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район»

02 июня  2025 №355

Перечень

пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»

| № п/п | Месторасположение |
| --- | --- |
| р.п.Тереньга |  |
| 1 | Ульяновская, 60 |
| 2 | Комсомольская, 13 |
| 3 | Заречная, 10 |
| 4 | Заречная, 30/1 |
| 5 | Заречная, 50 |
| 6 | Куйбышева, 39 |
| 7 | Куйбышева, 52а |
| 8 | Куйбышева, 59 |
| 9 | Каюрова, 42 |
| 10 | Каюрова, 27 |
| 11 | Каюрова, 21 |
| 12 | Лесная |
| 13 | Коммунистическая, 9 |
| 14 | Чапаева, 18 |
| 15 | Чапаева, 38 |
| 16 | Комарова, 10 |
| 17 | Комарова, 4 (десткий сад «Колосок») |
| 18 | Степная, 16 (территория Тереньгульской РБ) со стороны ул. Комарова |
| 19 | Степная, 16 за территорией Тереньгульской РБ |
| 20 | Евстифеева,1 |
| 21 | Евстифеева, 62 |
| 22 | Садовая, 9 |
| 23 | Садовая, АЗС «Роснефть» |
| 24 | Сызранское шоссе, 9 ООО «Молвино Агро» |
| 25 | Южная, 12-14 |
| 26 | пер. Совхозный, 1 (МДОУ «Солнышко») |
| 27 | пл. Ленина, 3 |
| 28 | Ульяновская, 2 (ПЧ-35) |
| 29 | Ульяновская, 2 (ПЧ-35) |
| с.Гладчиха |  |
| 30 | Молодежная, 2 А |
| 31 | Напротив школы - Молодежная, 2 |
| с. Тумкино |  |
| 32 | Песочная, 4 |
| 33 | Центральная, 97 |
| 34 | Центральная, 66 |
| 35 | Центральная, 46 |
| с. Назайкино |  |
| 36 | Заречная, 2 |
| 37 | Центральная, 12 |
| 38 | Новая, 10 |
| с. Федькино |  |
| 39 | Центральная, 48 |
| 40 | Центральная, 11 |
| 41 | Молодежная, 40 |
| с.Байдулино |  |
| 42 | 50 лет Победа, 12 (перед территорией Байдулинской СОШ) |
| 43 | 50 лет Победы, 12 (справа от Байдулинской СОШ) |
| 44 | 50 лет Победы, 20 |
| 45 | Ульяновская, 32 |
| 46 | Московская, 14 |
| ст. Молвино |  |
| 47 | Первомайская, 17 |
| 48 | Первомайская, 9 |
| с. Молвино |  |
| 49 | Куйбышева, 3 |
| 50 | Куйбышева, 9 |
| 51 | Куйбышева, 15 |
| 52 | Куйбышева, 55 |
| 53 | Куйбышева, 63 |